Отчёт

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска средней общеобразовательной школы № 17

о выполнении предписаний.

«01» декабря 2013 года

- О выполнении мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (предписание ГУ МЧС России по Мурманской области отдел государственного пожарного надзора от 30.04.2013 года  № 189/1/111)

| № п/п | Виды нарушений | Сроки устранения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дверь на лестничную клетку не оборудована устройством самозакрывания с уплотнением в притворах (выход из столовой на втором этаже). | 01.09.2014 г. | Доводчики установлены |
|  | Допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (в помещении столовой №2 по техническому паспорту, устроено складское помещение). | 01.09.2014 г. | Внесены изменения в проектную документацию |
|  | Допущена установка штепсельной розетки в складском помещении расположенном на втором этаже в столовой у дальней стены). | 01.09.2014 г. | Розетка демонтирована |
|  | Под лестничным маршем у входа в подвал (под актовым залом) допущено хранение вещей, мебели и других горючих материалов. | 01.09.2014 г. | Вещи убраны |
|  | Помещение электрощитовой (пом. № 36 по техническому паспорту) не оборудовано дверью с нормируемым пределом огнестойкости. | 01.09.2014 г. | Новая огнеупорная дверь установлена |
|  | Из помещения учебной мастерской (№48 по техническому паспорту) расположенной на первом этаже, отсутствует дополнительный выход непосредственно наружу через утеплённый тамбур. | 01.09.2014 г. | Работы по освобождению дополнительного выхода выполнены |

Директор МБОУ СОШ № 17                                     Е.Н. Тиканова